Сводка отзывов на проект федеральных норм и правил в области использования атомной энергии 
«Общие положения обеспечения безопасности установок управляемого термоядерного синтеза»
(далее – проект ОПБ УУТС)

| № п/п | Глава, пункт (подпункт) проекта ОПБ УУТС | Организация, представившая замечание, предложение | Текст замечания, предложения | Заключение органа регулирования безопасности при использовании атомной энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общее замечание | АО «ГСПИ» | Отсутствуют требования к обеспечению ядерной безопасности гибридных УУТС. | Отклоняется. Специфичные требования ядерной безопасности устанавливаются в отдельных ФНП, по аналогии с АС и ИЯУ. |
|  | п. 1 | АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» | Дополнить предложением: Все сооружения и комплексы с термоядерными установками, которые не подпадают под общие условия а) и б) п. 1, но являются объектами использования атомной энергии и подпадают под требования Законодательства РФ в области радиационной безопасности, относятся к радиационным источникам. | Отклоняется. Избыточно в проекте ОПБ УУТС. ОПБ УУТС не устанавливают требований в радиационным источникам. Отнесение отдельных объектов использования атомной энергии к категории радиационных источников – не предмет регулирования ОПБ УУТС. |
|  | подпункт (а) п. 2 | ИЯФ СО РАН | Добавить ссылку о том, что термин «ядерные установки» определен в ст. 3 Федерального закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» | Отклоняется. ОПБ УУТС являются подзаконным актом по отношению к Федеральному закону от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» (далее - Федеральный закон № 170-ФЗ), ссылка не требуется. |
|  | п. 5 | ИЯФ СО РАН | Рекомендуется упомянуть количество ядерных материалов согласно НП-030-19, т.е., например, изложить пункт 5 в следующей редакции: К категории ядерных установок относятся УУТС, содержащие ЯМ в количествах, подлежащих государственному учету и контролю в соответствии с НП-030-19, а также УУТС с ТЯУ высокой интенсивности. | Отклоняется. Избыточно. Вещества в количествах, не подлежащих учету и контролю в соответствии с НП-030-19, не относятся к объектам использования атомной энергии категории «ядерные материалы» (ч. 4 ст. 3 Федерального закона № 170-ФЗ). |
|  | п. 10, абзац 1-й | АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» | Убрать слово «последовательной», иначе следует пояснить, в чем заключается последовательность. Изложить в виде: Безопасность УУТС должна обеспечиваться за счет последовательной реализации ГЭЗ, основанной на применении системы физических барьеров на пути распространения ионизирующего излучения, РВ и ЯМ в окружающую среду, и системы технических и организационных мер по защите барьеров и сохранению их целостности, а также по защите персонала, населения и окружающей среды от радиационного воздействия УУТС. | Принимается. |
|  | п. 10, абзац 3-й, подпункт (а), перечисление 3-е | АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» | Указано: а) уровень 1 «Условия размещения УУТС и предотвращение нарушений нормальной эксплуатации»: <…> разработка проекта УУТС на основе консервативного подхода с мерами, направленными на исключение пороговых эффектов; Пояснить, какие пороговые эффекты исключаются | Отклоняется. Определение термина «пороговый эффект» дано в Приложении №1 проекта ОПБ УУТС. |
|  | п. 10, абзац 3-й, подпункт (а), перечисление 6-е | АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» | Важно осуществлять непрерывное наблюдение и выявление дефектов, несоответствий, недостатков, т.е. мониторинг. Изложить в виде: а) уровень 1 «Условия размещения УУТС и предотвращение нарушений нормальной эксплуатации»: <…> поддержание в работоспособном состоянии важных для безопасности систем и элементов посредством контроля мониторинга их технического состояния, контроля и управления их ресурсом, своевременной замены выработавших ресурс элементов, наличия эффективно действующей системы технического обслуживания и ремонта, документирования результатов работ и контроля; | Отклоняется. Контроль технического состояния – устоявшаяся терминология. |
|  | п. 10, абзац 3-й, подпункт (а), перечисление 7-е | АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» | Убрать слово «подбор». Изложить в виде: а) уровень 1 «Условия размещения УУТС и предотвращение нарушений нормальной эксплуатации»: <…> подбор и обеспечение необходимого уровня квалификации персонала УУТС для действий при нормальной эксплуатации и нарушениях нормальной эксплуатации, включая предаварийные ситуации и аварии, формирование культуры безопасности. | Отклоняется. Подбор персонала необходимой квалификации – часть уровня 1 ГЭЗ и ответственность эксплуатирующей организации. |
|  | п. 11, предложение первое | АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» | Пояснить определение уровней ГЭЗ или дать ссылку. | Отклоняется. Уровни ГЭЗ описаны в п. 10 проекта ОПБ УУТС. |
|  | п. 20, абзац 2-й | АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» | Редакционное замечание: избыточный переход на следующую строку | Принимается. |
|  | подпункт (е) п. 30 | Госкорпорация «Росатом» | Не обосновано выделение системы (элементов системы) радиационного контроля из перечня всех систем (элементов систем), важных для безопасности. Данное требование является необоснованным и противоречащим общему подходу к классификации по влиянию на безопасность, установленному для всех остальных систем и элементов АС, в соответствии с которым к важным для безопасности относятся системы и элементы АС, задействованные в реализации ГЭЗ на АС. Помимо стационарно установленного оборудования РК применяется оборудование РК на основе носимых или подвижных технических средств для радиационного контроля территории, помещений и окружающей среды, лабораторное оборудование, а также оборудование индивидуального дозиметрического контроля персонала. Все перечисленное оборудование не задействовано в реализации ГЭЗ, и в соответствии с общими принципами и критериями классификации систем и элементов по влиянию на безопасность, должно быть отнесено к не влияющим на безопасность. В соответствии с требованиями п. 30 признаки определения элемента АС как «важного» для безопасности определяются на основании влияния отказа элемента на вероятность развития аварии в тяжелую аварию. Отказ любого элемента радиационного контроля не является исходным событием для развития аварии. Предлагается исключить из п. 30 подпункт (е) как частное требование об отнесении систем и элементов РК к важным для безопасности. Предлагается классифицировать системы (элементы систем) радиационного контроля в соответствии с пп. 31, 32 по влиянию элементов УУТС на безопасность. Такой подход соответствует рекомендациям МАГАТЭ, изложенным в руководстве по безопасности № SSG-30 «Классификация конструкций, систем и элементов атомных электростанций по безопасности». Исключить подпункт (е) п. 30: 30. К системам (элементам), важным для безопасности, относятся: <…> е) системы (элементы систем) радиационного контроля. | Отклоняется. Доводы ошибочны. НП-001-15 «общие положения обеспечения безопасности атомных станций» устанавливают аналогичные требования и выделяют системы (элементы систем) радиационного контроля в целях классификации по влиянию на безопасность. |
|  | подпункты (а), (б) п. 31 | ИБРАЭ РАН | Оборудование, содержащее тритий, приведено в открытом перечислении, как в определении оборудования 1 класса безопасности, так и оборудования 2 класса безопасности, в связи с чем в соответствии с принципами классификации такие элементы всегда будут относиться к более высокому классу безопасности, т.е. классу 1. Необходимо уточнить формулировку определения классов безопасности в соответствии с предлагаемой редакцией. Предлагается дополнить содержание подпунктов (а) и (б) п. 31 проекта ОПБ УУТС: По влиянию элементов УУТС на безопасность устанавливаются четыре класса безопасности: а) класс безопасности 1, к которому относятся относится оборудование, в том числе бланкеты с ЯМ, тритийсодержащие элементы, а также элементы УУТС, отказы которых которого являются исходными событиями аварий, приводящими при проектном функционировании систем безопасности к повреждению бланкетов с ЯМ или тритийсодержащих элементов и радиационному воздействию на население, приводящему к превышению критериев для принятия неотложных решений по эвакуации населения в начальном периоде радиационной аварии. б) класс безопасности 2, к которому относятся следующие элементы УУТС, не вошедшие в класс безопасности 1: оборудование, в том числе бланкеты с ЯМ, тритийсодержащие элементы, а также элементы УУТС, отказы которых которого являются исходными событиями, приводящими к повреждению бланкетов с ЯМ или тритийсодержащих элементов при проектном функционировании систем безопасности с учетом нормируемого для проектных аварий количества отказов в указанных системах и (или) радиационному воздействию на население, приводящему к превышению критериев для принятия неотложных решений по мерам защиты населения в начальном периоде аварии; элементы систем безопасности, единичные отказы которых приводят в случае возникновения проектной аварии к нарушению установленных для таких аварий проектных пределов. | Отклоняется. Отнесение к классам 1 и 2 осуществляется на основе разных последствий исходных событий. |
|  | подпункт (г) п. 31 | Госкорпорация «Росатом» | Учитывая подход МАГАТЭ к классификации СВБ и СБ считаем необоснованным введение 4-го класса безопасности элементов систем, так как эти элементы не влияют на безопасность. Такой подход соответствует рекомендациям МАГАТЭ, изложенным в руководстве по безопасности № SSG-30 «Классификация конструкций, систем и элементов атомных электростанций по безопасности». Предлагается исключить 4-й класс безопасности элементов систем и сформулировать подпункт (г) п. 31 в виде: 31. По влиянию элементов УУТС на безопасность устанавливаются четыре класса безопасности: <…> г) класс безопасности 4, к которому относятся элементы нормальной эксплуатации УУТС системы (элементы систем), разработанные и изготовленные по общепромышленным стандартам, не влияющие на безопасность и не вошедшие в классы безопасности 1, 2 и 3. | Отклоняется. Предложение расходится с практикой регулирования безопасности в Российской Федерации. При этом ГК «Росатом» предлагает не относить элементы к «4-му классу», оставив четыре класса. |
|  | п. 32 | АО «ГСПИ» | Неоднозначно определены требования к элементам 4 класса безопасности. Предлагается дополнить пункт и оформить его таким образом: Требования к качеству элементов УУТС, отнесенных к классам безопасности 1, 2, 3, и его обеспечению устанавливаются в нормативных правовых актах и иных нормативных документах, устанавливающих требования к их устройству и эксплуатации. При этом более высокому классу безопасности должны соответствовать более высокие требования к качеству и его обеспечению, приведенные в указанных документах. К качеству изготовления элементов 4 класса безопасности предъявляются общепромышленные требования. | Отклоняется. Избыточно. Ссылка на «общепромышленные требования» не является нормативной и не может содержаться в структурных единицах нормативного правового акта. |
|  | гл. II (пп. 26–35), перечисление (г) п. 2 | АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» | Нумерация разделов нелогична. Согласно п. 2 классификация систем и элементов относится к Общим положениям. | Отклоняется. «Общие положения» – сокращенное наименование ОПБ УУТС (введено в п. 1 проекта ОПБ УУТС). Первый раздел – «Основные положения». |
|  | п. 51 | Госкорпорация «Росатом» | Учитывая, что на текущее время и ближайшее будущее УУТС будут эксплуатироваться в режимах исследований и экспериментальной деятельности по изучению критериев безопасной эксплуатации и определения граничных режимов нормальной эксплуатации ожидается высокая вероятность срывов плазмы, и этими событиями необходимо управлять. Дополнить п. 51: Для УУТС с магнитным удержанием плазмы меры по предотвращению срывов плазмы и смягчению их последствий должны быть обоснованы в проекте УУТС и представлены в ООБ УУТС. В случае отсутствия в проекте УУТС мер по предотвращению срывов плазмы и смягчению их последствий, отсутствие необходимости их наличия должно быть обосновано в проекте УУТС и отражено в ООБ УУТС. Для УУТС с магнитным удержанием плазмы в проекте УУТС и в ООБ УУТС должны быть определены системы (элементы), важные для безопасности, которые могут быть повреждены вследствие срывов плазмы. Для этих систем (элементов) допустимое воздействие срывов плазмы (допустимые параметры срывов плазмы и их количество) должно быть обосновано в проекте УУТС и отражено в ООБ УУТС. В случае, если в проекте УУТС определены системы (элементы), важные для безопасности, которые могут быть повреждены вследствие срывов плазмы, то в проекте УУТС должны быть предусмотрены технические средства для диагностики состояния этих систем (элементов). В проекте УУТС должны быть предусмотрены критерии оценки состояния, порядок осмотров, ремонтов, замены систем и элементов, которые могут быть повреждены вследствие срывов плазмы. В проекте УУТС должны быть предусмотрены параметризация и средства защиты, индикации и управления расхолаживанием и остановом УУТС в условиях срыва плазмы. | Отклоняется. Срыв плазмы – исходное событие, которое должно быть рассмотрено в анализе безопасности и для которого должны быть предусмотрены системы безопасности. Общие требования установлены и достаточны. |
|  | п. 55 | АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» | Почему УСБ только для УУТС с ТЯУ высокой интенсивности? | Отклоняется. Для УУТС с ТЯУ высокой интенсивности установлено требование об обязательном наличии УСБ, это не ограничивает их применение на других УУТС. |
|  | п. 55, перечисление (д) | АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» | Такие системы могут быть полезны для многосистемных УУТС со сложным разветвленным управлением, а не только для УУТС с ТЯУ высокой интенсивности. | Отклоняется. Требование не ограничивает, а предписывает наличие такой системы для УУТС с ТЯУ высокой интенсивности. |
|  | п. 57, абзац 2-й | АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» | Редакционное замечание: избыточный переход на следующую строку | Принимается. |
|  | п. 60, подпункт (з) | АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» | Следует добавить систему водяного охлаждения | Отклоняется. Учтено в подпункте е). |
|  | п. 60, подпункт (н) | АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» | Единственное упоминание АЦ в документе. Функционал его не определен. Может быть удалить вообще? | Отклоняется. Требования к аварийным центрам устанавливаются в других ФНП (по аналогии с АС и ИЯУ). |
|  | п. 60 | АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» | Предлагается включить в состав п. 60 требования о наличии на ОПУ вывода информации: 1) о состоянии систем противопожарной защиты, сигналах о срабатывании автоматической пожарной сигнализации и включении системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 2) об отключениях систем и останове УУТС в случае возникновения и распространения пожара. | Принимается, за исключением системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре – не зона ответственности оператора УУТС и начальника смены. |
|  | п. 63 | АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» | Дополнить содержание пункта словами «локальными системами управления»: УСНЭ должны иметь в своем составе средства связи между ОПУ, локальными пунктами управления и эксплуатационным персоналом УУТС, выполняющим работы вне ОПУ. | Отклоняется. «Локальные пункты управления» не определены в проекте ОПБ УУТС и не применяются в нормативной практике по отношению к ОИАЭ. |
|  | п. 70 | АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» | Убрать повторения, которые, по сути, содержатся в п. 67. Изложить в редакции: Для поддержания работоспособности систем безопасности и предотвращения отказов в системах, важных для безопасности, должны проводиться их техническое обслуживание, ремонт, испытания и проверки. ЭО обеспечивает разработку регламентов технического обслуживания, ремонта, испытаний и проверок с участием разработчиков проекта УУТС в соответствии с проектом УУТС и ООБ УУТС. Согласно техническому регламенту техническое обслуживание, ремонт, испытания и проверки в системах, важных для безопасности, проводятся для поддержания работоспособности и предотвращения отказов. При выводе систем безопасности в техническое обслуживание, ремонт, а также при испытаниях и проверке должны соблюдаться указанные в технологическом регламенте эксплуатации УУТС условия безопасной эксплуатации, указанные в технологическом регламенте эксплуатации УУТС. После технического обслуживания и ремонта элементы и системы, важные для безопасности, должны проверяться на работоспособность и соответствие проектным характеристикам с документированием результатов проверки. | Отклоняется. Технологический регламент безопасной эксплуатации и регламенты технического обслуживания – разные по сути и назначению документы. |
|  | п. 71 | Госкорпорация «Росатом» | Учитывая, что в ближайшее время будут проводиться только поисково-исследовательские работы по созданию действующей УУТС, считаем целесообразным дополнить этот п. 51 эксплуатацией УУТС по программам экспериментальных исследований, утвержденных руководством ЭО и согласованной с Госкорпорацией «Росатом», по аналогии с п. 5.2.1.1 НП-033-11 «Общие положения обеспечения безопасности исследовательских ядерных установок»: Эксплуатация РУ и ПЭЯУ в режиме пуска и работы на мощности должна проводиться в соответствии с технологическим регламентом и руководством по эксплуатации и в объеме программы экспериментальных исследований, утвержденной руководством ЭО. Предлагается дополнить п. 71 проекта ОПБ УУТС новым абзацем, поместив его после абзаца первого: Эксплуатация УУТС должна осуществляться в соответствии с технологическим регламентом эксплуатации УУТС, инструкциями по эксплуатации систем и оборудования. Работа УУТС в режиме пуска и работы на мощности и эксплуатация должна проводиться в соответствии с технологическим регламентом и в объеме программы экспериментальных исследований, утвержденной руководством ЭО и согласованной с Госкорпорацией «Росатом». ЭО должна обеспечить выполнение регламентов технического обслуживания, ремонта, испытаний и проверок систем (элементов систем), важных для безопасности УУТС. | Требует обсуждения. |
|  | п. 73, предложение 3-е | АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» | Пояснить, что подразумевает контроль за пределами и условиями безопасной эксплуатации | Принимается частично. ФНП не могут содержать пояснений, для этой цели разрабатываются руководства по безопасности. Предлагается дополнить «контроль соблюдения пределов и условий безопасной эксплуатации». |
|  | п. 88, абзац 2-й, предложение второе | АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» | Изложить в виде: Кроме того, должна быть создана служба радиационной безопасности или и/или назначено должностное лицо, ответственное за обеспечение радиационной безопасности. | Принимается. Предлагается исключить требование. |
|  | п. 91 | АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» | Изложить в виде: ЭО должна обеспечивать учет доз облучения персонала УУТС и привлекаемого к техническому обслуживанию, ремонту и испытаниям систем (элементов) УУТС персонала других организаций, разработку и реализацию мероприятий по снижению доз облучения персонала до разумно достижимого уровня допустимого для персонала уровня [Ссылка на НРБ 99]. | Принимается. Предлагается исключить требование. |
|  | п. 94, абзац 1-й | АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» | Предлагается дополнить абзац 1-й п. 94: В планах мероприятий по защите персонала и населения в случае аварии на УУТС должно быть определено, при каких условиях, по каким средствам связи, кто и какие организации оповещает об аварии и о начале выполнения этих планов. Список для оповещения должен быть согласован и утвержден в том числе с участием органов государственной власти. | Отклоняется. Избыточно. План мероприятий согласовывается в соответствии с требованиями к нему, установленными в отдельных ФНП. Предлагается требования к содержанию Планов мероприятий исключить из проекта ОПБ УУТС. |
|  | п. 95 | АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» | Для незамедлительного реагирования на возникающие ситуации в управлении УУТС действия персонала должны быть отработаны до автоматизма, а это достигается в ходе регулярных тренировок. Поэтому их периодичность не менее 2-4 раз в год. Должны быть разработаны сценарии частичных посистемных и полномасштабных тренировок с учетом особенностей УУТС. | Отклоняется. Предмет регулирования отдельных ФНП по аварийной готовности (аналог НП-106-19). |
|  | п. 98 | АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» | Учесть организационные и технические мероприятия по подготовке к выводу. Изложить п. 98 в виде: Организационные и технические мероприятия по подготовке к выводу, в том числе сокращение Сокращение объема технического обслуживания, вывод из эксплуатации отдельных систем и элементов, сокращение числа оперативного персонала при подготовке к выводу из эксплуатации должны быть обоснованы в ООБ УУТС. | Принимается. |
|  | п. 98 | АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» | Рассмотреть продление срока эксплуатации, проведение измерений радиационной ситуации в определенных местах УУТС и на площадке и ее границах. Предусмотреть финансирование мероприятий. | Отклоняется. Продление срока эксплуатации УУТС – предмет нормативного регулирования отдельных ФНП (по аналогии с НП-017-18). Финансирование – не предмет регулирования ФНП (см. ст. 6 Федерального закона № 170-ФЗ). |
|  | прил. № 1 | АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» | Отсутствуют определения терминов ЯМ, ГЭЗ, УСНЭ. | Принимается частично. Термин «ядерные материалы» определен в ст. 3 Федерального закона № 170-ФЗ. |
|  | прил. № 1, пп. 96, 97, 110 | АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» | Поскольку определение УУТС (п. 110) включает в себя и ТЯУ, и ТЯР, а по нейтронному выходу они не различаются, то нет смысла выделять ТЯУ высокой интенсивности в ФНП. Предлагается использовать только ТЯУ. Тем более, что сокращение ТЯР в тексте не встречается (только в Определениях и Сокращениях). | Отклоняется. ТЯР выделены по назначению (производство энергии или наработка ЯМ). Такое разделение требуется для дальнейшего нормативного регулирования. |
|  | прил. № 1, п. 102 | ИБРАЭ РАН | В соответствии с п. 31 проекта ОПБ УУТС тритийсодержащие системы и элементы относятся к оборудованию 1 и 2 класса безопасности, а также влияют на классификацию иных систем и оборудования УУТС (в случае, если отказы таких систем могут привести к повреждению тритийсодержащих систем и элементов). При этом выбранные численные значения отнесения оборудования, в частности, по объемной активности трития, не обоснованы и создает значимые риски неоправданного с точки зрения безопасности повышения класса безопасности большей части оборудования УУТС, в том числе УУТС, в которых тритий образуется только как побочный продукт термоядерных реакций. В критерии не учитываются особенности эксплуатации установок синтеза – в частности, импульсный характер их работы и возможность краткосрочного повышения концентрации продуктов реакции в отдельных элементах установки. Например, для проектируемой установки ТРТ (которая по критерию нейтронного потока не входит в область распространения проекта ОПБ УУТС) за один импульс длительностью 100 с возможно образование до 1020 атомов трития, что соответствует объемной активности в вакуумной камере около 109 Бк/м3. При этом происходит превышение критерия отнесения к тритийсодержащему оборудованию по объемной активности, но не по суммарной активности. Дозовые последствия даже полного выхода такой активности в атмосферу пренебрежимо малы – предварительные расчеты нормативов допустимого выброса трития показывают непревышение минимальной дозовой квоты для населения (10 мкЗв) для выброса трития до 1,5 ∙ 1014 Бк/г. Таким образом, считаем, что предложенные значения удельных и объемных показателей активности трития для отнесения к тритийсодержащему оборудованию не обоснованы и приведут к завышению классов безопасности оборудования УУТС. При этом обращаем внимание, что в определении тритийсодержащей УУТС (п. 103 приложения № 1 к проекту ОПБ УУТС) использован критерий по массе трития, не привязанный к МЗА, МЗУА и МЗОА. Предлагаем использовать аналогичный подход в определении тритийсодержащего оборудования. Предложенное ограничение по массе (0,2 г) соответствует критерию минимального количества трития, подлежащего учету в соответствии с приложением № 3 к НП-030-19. Кроме того, значение 0,2 г видится обоснованным с точки зрения радиационной безопасности – как указано выше, превышение предела пренебрежимо малого облучения населения наблюдается при выбросе более 0,4 г трития. Принимая коэффициент запаса 2, получаем 0,2 г. Изложить п. 102 приложения № 1 к проекту ОПБ УУТС в следующей редакции: Тритийсодержащие системы (элементы) – системы (элементы) УУТС, в которых в соответствии с проектом УУТС могут содержаться среды (вещества) с удельной активностью трития, превышающей 108 Бк/г для твердых сред или 104 Бк/г для жидких сред, или объемной активностью трития, превышающей 107 Бк/м3 для газообразных сред и (или) с суммарной активностью массой трития свыше 1013 Бк 0,2 г. | Отклоняется. Комментарий: в соответствии с положениями таблицы 3.12.1 ОСПОРБ-99/2010 первая часть критерия соответствует минимальной удельной активности трития для отнесения тритийсодержащих РАО к среднеактивным; в соответствии с положениями пунктов. 3.8.1 и 3.8.2 ОСПОРБ-99/2010 вторая часть критерия по суммарной активности трития (более 1013 Бк – по порядку величины соответствует содержанию трития в системах (элементах) в количестве более 0,2 г) с запасом в один порядок величины соответствует минимальной активности, для которой работы с использованием открытых источников излучения относятся к работам I класса (1014 Бк = 106 ∙ 108 Бк). |
|  | прил. № 1, п. 110 | АО «ГСПИ» | Предлагается согласовать термин и определение с глоссарием ФБУ «НТЦ ЯРБ» «Установки управляемого термоядерного синтеза», в котором определение УУТС дано более обобщенно: Установка управляемого термоядерного синтеза (установка УТС) – ядерная установка или радиационный источник, в составе которой(-ого) предусмотрены устройство термоядерного синтеза и комплекс помещений, систем и элементов, включая установки по хранению, обработке и переработке термоядерного топлива, ядерных материалов, РВ и радиоактивных отходов, располагающихся на площадке установки УТС и влияющих на безопасность эксплуатации установки УТС. | Отклоняется. Глоссарий ФБУ «НТЦ ЯРБ» - не нормативный правовой акт. |
|  | прил. № 3 | АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» | Общие требования уже рассматривались в гл. I | Отклоняется. Раздел 1 проекта ОПБ УУТС – «Основные положения». Не ясна суть замечания. |
|  | прил. № 3 и 5 | АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» | Граница между тритийсодержащими УУТС и УУТС с ТЯУ высокой интенсивности – условная. Поэтому почти все требования, приведенные в приложении № 3, касаются всех типов УУТС, а, следовательно, разумно переместить их в общую часть Общие положения, за исключением пп. 4, 5, 28, 29, 30, 39. Приложение № 3 предлагается переименовать в «Дополнительные требования к установкам управляемого термоядерного синтеза с термоядерным реактором» и оставить в нем только пп. 4, 5, 28, 29, 30, 39. Из приложения № 5 исключить пп. 2 и 3. | Отклоняется. Отсутствует аргументация. |
|  | прил. № 3, п. 12 | АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» | Проверить ссылку на п. 19 Общих положений. Есть Основные положения. | Отклоняется. Общие положения – сокращенное наименование ОПБ УУТС (введено в п. 1 проекта ОПБ УУТС). |
|  | прил. № 3, п. 16 | АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» | Проверить ссылку на п. 37 Общих положений. Есть Основные положения. | Отклоняется. Общие положения – сокращенное наименование ОПБ УУТС (введено в п. 1 проекта ОПБ УУТС). |
|  | прил. № 3, п. 20 | АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» | Требования к размещению и функционалу аварийного центра (АЦ) не рассмотрены. Чем отличается (АЦ) от резервного пункта управления (РПУ)? Почему нельзя их объединить? | Отклоняется. Требования к аварийному центру – предмет нормативного регулирования отдельных ФНП. |
|  | прил. № 4 | АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» | Здесь и далее в Приложении № 4 употреблять только ТЯУ. ТЯУ высокой интенсивности – это синоним ТЯУ. Предлагается переименовать в «Требования к гибридным УУТС с термоядерной установкой». | Отклоняется. ТЯУ высокой интенсивности – не синоним ТЯУ. Термины и определения приведены в Приложении №1 к проекту ОПБ УУТС. |
|  | прил. № 4 | АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» | Пункты 12–17 переместить в начало Общих требований приложения № 4. Оставить заголовок Общие требования. | Отклоняется. Отсутствует аргументация. |